様式3号（第14条関係）

受水槽以下の装置新設等報告書 [正・副本 各1部]

年　　月　　日

（あて先）

本庄市水道事業　本庄市長

住所

設　置　者　氏名

（装置所有者）電話

指定工事業者名

本庄市水道事業給水条例施行規程第14条の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて報告します。

記

| お客様番号 | 新設・改造・撤去（ ） | 建物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所 在 地 |  | 親メーター口径 | φ mm |
| 施設の規模 | 地下 階 地上 階 戸数 戸 延床面積 ㎡ 年 月完成 |  |  |
| 施設の用途 | □専用住宅□店舗兼住宅□共同住宅□小型・大型店舗□飲食店等□事務所□学校□工場・作業場等□医療・福祉施設□公共施設 □洗車施設□その他（ ） |  |  |
| 施設の人口 | 居住人口 人 就業人口 人 |  |  |
| 給水の方式 | 高架水槽 有・無 基（ ｔ）・圧力水槽 有・無 基（ ｔ） |  |  |
| 給水の種別 | □専用水道（日量20ｔ以上）□簡易専用水道（10ｔ超～100ｔ） □小規模貯水槽水道（10ｔ以下）□ビル管理法の適用 有・無 |  |  |
| 水 源 | □上水道 □井戸水専用水槽 有・無 |  |  |
| 受水槽容量 | ｔ（ ｔ）× 基、 ｔ（ ｔ）× 基 計 ｔ |  |  |
| 添付書類 | □ 案内図 □ 平面図 □ 立面図 □ 計算書 □ |  |  |

※一定規模超の特殊建築物は、ビル管理法を適用。水槽欄(　)内は、有効容量を記入。

報　告　受　理　書

受理番号第　　　　　号

年　　月　　日

上記のとおり報告を受けました。

設　置　者　　　　　　　　　　　　　様

（装置所有者）

本庄市水道事業

本庄市長

添 付 書 類（撤去の場合は省略をする）

- 案　内　図

  - 1/2,500～1/3,500程度の地図等に所在地及び周辺の状況（目標物の名称等）を明確に記入すること。

- 施設平面図

  - 土地の形状図に家屋、工作物及び周辺道路等の位置、形状を記入すること。

  - 分岐部分から末端給水栓（各階、各部屋）に至る配管経路を明確に記入すること。

- 配管立面図

  - 任意の縮尺とし、全体のバランスに注意をしながら、わかりやすく記入すること。

  - 平面図に指定給水用具等(止水栓、空気弁、排水弁、水撃防止器具)の位置を記入できるときは、立面図を省略することができる。

- 計画給水量計算書

  - 受水槽容量は、計画1日当り使用水量の4/10～6/10程度、高置水槽容量は、受水槽容量の1/10程度を標準とする。

  - 計画1日当り使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・人員を参考とするが、使用実態を十分考慮したうえ、過大な給水量とならないよう注意しなければならない。

  - 算定根拠は、空気調和衛生工学会便覧を参照すること。

〔資　料〕

    - 専用住宅 (3階建)	200～400ℓ/人、10時/日

    - 共同住宅	200～350ℓ/人、15時/日

    - 事務所･工場	60～100ℓ/人、操業時間＋１時間を標準とする。

    - 飲食店	110～530ℓ/㎡、10時/日

    - 医療施設	30～60ℓ/人、16時/日

但し、人員が仮定できない場合は、床面積から決定する。

計 算 例

共同住宅（居住予定人員80人、戸数20戸）の場合

1日当り200ℓ/人×80人×同時使用率0.8＝12,800ℓ≒13ｔ

受水槽の有効容量は、13ｔ÷1/2＝6.5ｔとし、

水槽容量は、6.5ｔ＜Ⅹとする。

高置水槽の有効容量は、6.5ｔ×1/10＝0.65ｔとし、

水槽容量は、0.65ｔ＜Ｘとする。

- その他必要書類

受水槽有効容量計算書

＜アパート＞

390ℓ　×　3.55人　×　4時間　×　　　（同時使用率）×　　　世帯

＝

10

＜ワンルームマンション＞

390ℓ　×　1.50人　×　4時間　×　　　（同時使用率）×　　　世帯

＝

10

同時使用率表

| 戸 数 (戸) | 1～3 | 4～10 | 11～20 | 21～30 | 31～40 | 41～60 | 61～80 | 81～100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同時使用率 (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 |